## Datos
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
DATOS GENERALES, NORMATIVA Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
Leyenda: celdas AMARILLAS con texto AZUL = datos de entrada editables. Texto NEGRO = fórmulas. Texto VERDE = vínculos a otras hojas. Verificaciones en verde (CUMPLE) / rojo (NO CUMPLE).
PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Proyecto |  | Vivienda campestre unifamiliar
1.2 | Municipio / departamento |  | Restrepo, Valle del Cauca
1.3 | Zona |  | Rural – suelo suburbano / rural (verificar EOT Restrepo) |  | Verificar uso del suelo en EOT municipal
1.4 | Altitud media del predio | z | 1400 | msnm | PENDIENTE: confirmar con levantamiento topográfico
1.5 | Temperatura media anual | T | 20 | °C | Valor de referencia regional; confirmar con estación IDEAM más cercana
1.6 | Autoridad ambiental |  | CVC – Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca |  | Permiso de vertimientos: Decreto 1076/2015
1.7 | Fuente de abastecimiento |  | Acueducto veredal / rural (punto de conexión) |  | PENDIENTE: certificado de disponibilidad del prestador
1.8 | Disposición de aguas residuales |  | Sistema individual in situ: TG + TS + FAFA + campo de infiltración |  | Sin red de alcantarillado público disponible
1.9 | Revisión / fecha |  | Rev. 0 – borrador para ajuste con planos
2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (EDITAR SEGÚN PLANOS)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Alcobas principales | Na | 3 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.2 | Alcobas de servicio | Nas | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.3 | Baños completos (sanitario + lavamanos + ducha) | Nbc | 2 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.4 | Baños sociales (sanitario + lavamanos) | Nbs | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.5 | Cocinas (lavaplatos) | Nc | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.6 | Zonas de ropas (lavadero + lavadora) | Nr | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.7 | Zona BBQ / kiosco (lavaplatos exterior) | Nbbq | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.8 | Llaves de jardín / manguera | Nj | 2 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.9 | Número de pisos | Np | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.10 | Área de cubierta (proyección horizontal) | Ac | 180 | m² | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.11 | Área de patios / terrazas duras drenadas | Ap | 40 | m² | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.12 | Área de zonas verdes / jardín con riego | Av | 300 | m² | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
3. MARCO NORMATIVO APLICADO
• RAS 2000 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (Res. 1096/2000): Título A (nivel de complejidad), Título B (población, dotación, caudales), Título D (alcantarillados), Título E (tratamiento de aguas residuales – sistemas in situ).
• Resolución 0330 de 2017 (MinVivienda), modificada por la Res. 0799 de 2021 – reglamento técnico vigente (dotación neta máxima, pérdidas, coeficientes de diseño). Prevalece sobre RAS 2000 donde difieren.
• NTC 1500:2017 – Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias (aparatos, presiones, unidades de consumo y de descarga, ventilación, aguas lluvias).
• Decreto 1077 de 2015 (sector vivienda) y Decreto 1076 de 2015 (sector ambiente – permiso de vertimientos ante la CVC).
• Resolución 699 de 2021 (MinAmbiente) – vertimientos de ARD tratadas al suelo.
• Criterios complementarios de referencia: NBR 7229/1993 y NBR 13969/1997 (tanque séptico y filtro anaerobio, base de las fórmulas del RAS 2000 Título E); USPHS Manual of Septic-Tank Practice (1967) – percolación; IPC (International Plumbing Code) – tablas de capacidad de desagües y bajantes pluviales.
• NTC 1063 (ISO 4064) – medidores de agua potable.
NOTA: los valores de tablas normativas transcritos en la hoja "Tablas" deben verificarse contra la edición vigente de cada norma antes de radicar la memoria.

## Poblacion
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
CÁLCULO DE POBLACIÓN DE DISEÑO POR USOS Y NIVEL DE COMPLEJIDAD (RAS 2000)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
La vivienda unifamiliar no requiere proyección demográfica (RAS 2000 B.2.2): la población se fija por capacidad de ocupación (alcobas) y se discrimina por tipo de uso/ocupante (permanente, servicio, flotante, empleados), conforme a RAS 2000 B.2.3 (usos) y B.2.4 (dotación por uso).
1. PARÁMETROS DE OCUPACIÓN
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Ocupación por alcoba principal | ha | 2 | hab/alcoba | Criterio usual de diseño de instalaciones internas (2 hab/alcoba)
1.2 | Ocupación por alcoba de servicio | hs | 1 | hab/alcoba | Criterio usual de diseño
1.3 | Población flotante – visitantes que pernoctan (ocupación pico fin de semana) | Nv | 4 | hab | Uso recreacional campestre; PENDIENTE confirmar con propietario
1.4 | Población flotante – empleados sin pernoctación (mayordomo, jardinero, aseo) | Ne | 2 | emp | PENDIENTE confirmar con propietario
2. POBLACIÓN DE DISEÑO POR USOS
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Población residente permanente = Na × ha | Pr | 6 | hab | RAS 2000 B.2.3 – uso residencial
2.2 | Población de servicio doméstico = Nas × hs | Ps | 1 | hab | Uso residencial (pernocta)
2.3 | Población flotante que pernocta | Pf | 4 | hab | RAS 2000 B.2.3 – población flotante
2.4 | Población con pernoctación (diseño residencial) = Pr + Ps + Pf | Pp | 11 | hab | Se diseña para ocupación pico (casa campestre)
2.5 | Población flotante diurna (empleados) | Pe | 2 | emp | Uso de servicio – dotación reducida
2.6 | Población total de diseño = Pp + Pe | Pd | 13 | hab
3. NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA (RAS 2000 TABLA A.3.1)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Índice de nivel según población servida | i | 1 |  | Bajo ≤ 2.500 hab; Medio 2.501–12.500; Medio alto 12.501–60.000; Alto > 60.000
3.2 | Nivel de complejidad | NC | BAJO |  | Sistema individual unifamiliar → BAJO
3.3 | Período de diseño de referencia (RAS 2000) | n | 15 | años | Res. 0330/2017 fija 25 años para sistemas nuevos; en vivienda la población no varía con el horizonte
4. DOTACIÓN NETA POR USO (RAS 2000 B.2.4 – RES. 0330/2017 ART. 43)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
4.1 | Dotación neta mínima RAS 2000 para el nivel | dmín | 100 | L/hab·d | RAS 2000 Tabla B.2.2
4.2 | Dotación neta máxima RAS 2000 para el nivel | dmáx | 150 | L/hab·d | RAS 2000 Tabla B.2.2
4.3 | Dotación neta base seleccionada (RAS 2000) | d0 | 120 | L/hab·d | Entre dmín y dmáx según usos de la vivienda
4.4 | Dotación base dentro del rango RAS 2000 | ✓ | CUMPLE |  | RAS 2000 Tabla B.2.2
4.5 | Corrección por clima (T media) | Δc | 10% | % | RAS 2000 Tabla B.2.3: cálido (>28 °C) +15 %; templado (20–28 °C) +10 %; frío (<20 °C) sin corrección
4.6 | Dotación neta corregida RAS 2000 = d0 × (1 + Δc) | dRAS | 132 | L/hab·d
4.7 | Dotación neta máxima Res. 0330/2017 según altitud | d0330 | 130 | L/hab·d | Art. 43: >2.000 msnm: 120; 1.000–2.000 msnm: 130; <1.000 msnm: 140 L/hab·d
4.8 | Dotación neta adoptada – uso residencial = MÍN(dRAS; d0330) | dn | 130 | L/hab·d | Se adopta el menor valor (norma vigente prevalece)
4.9 | Dotación neta – empleados sin pernoctación | de | 50 | L/emp·d | Criterio para personal de jornada diurna (NBR 7229 – ocupantes temporales: 50 L/pers·d)
5. CONSUMO NETO POR USOS
| Uso / tipo de ocupante | Población (hab) | Dotación neta (L/hab·d) | Consumo neto (L/d)
| Residentes permanentes | 6 | 130 | 780
| Servicio doméstico | 1 | 130 | 130
| Flotante – visitantes que pernoctan | 4 | 130 | 520
| Flotante – empleados diurnos | 2 | 50 | 100
| TOTAL | 13 |  | 1530
5.1 | Población equivalente = Consumo neto / dn | Peq | 11.7692 | hab-eq | Para cargas y comparación

## Dotacion_Caudales
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
DOTACIÓN BRUTA Y CAUDALES DE DISEÑO
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. PÉRDIDAS TÉCNICAS
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Pérdidas técnicas máximas RAS 2000 para el nivel | pRAS | 40% | % | RAS 2000 Tabla B.2.4
1.2 | Porcentaje de pérdidas técnicas adoptado | p | 25% | % | Res. 0330/2017 art. 44: máximo 25 % para diseño
1.3 | Pérdidas adoptadas ≤ 25 % (Res. 0330/2017) | ✓ | CUMPLE |  | Res. 0330/2017 art. 44
2. DOTACIÓN BRUTA
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Dotación bruta residencial = dn / (1 − p) | dbr | 173.3333 | L/hab·d | RAS 2000 B.2.6 / Res. 0330/2017 art. 44
2.2 | Dotación bruta empleados = de / (1 − p) | dbe | 66.6667 | L/emp·d
2.3 | Consumo bruto doméstico = Consumo neto / (1 − p) | Cb | 2040 | L/d | Consumo neto: hoja Poblacion
3. USOS ADICIONALES
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Incluir riego de jardín con agua potable (1 = sí, 0 = no) | Ir | 1 |  | Recomendable usar aguas lluvias para riego
3.2 | Lámina de riego | qr | 2 | L/m²·d | Criterio usual de diseño (NTC 1500 – riego de jardines)
3.3 | Consumo por riego = Av × qr × Ir | Criego | 600 | L/d
4. CAUDALES DE DISEÑO
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
4.1 | Caudal medio diario Qmd = (Cb + Criego) / 86.400 | Qmd | 0.030556 | L/s | RAS 2000 B.2.7.1
4.2 | Caudal medio diario | Qmd | 2.64 | m³/d
4.3 | Coeficiente de consumo máximo diario k1 | k1 | 1.3 |  | RAS 2000 Tabla B.2.5; Res. 0330/2017 (k1 = 1,30)
4.4 | Caudal máximo diario QMD = k1 × Qmd | QMD | 0.039722 | L/s | RAS 2000 B.2.7.2
4.5 | Coeficiente de consumo máximo horario k2 | k2 | 1.6 |  | RAS 2000 Tabla B.2.6 (red menor de distribución)
4.6 | Caudal máximo horario QMH = k2 × QMD | QMH | 0.063556 | L/s | RAS 2000 B.2.7.3
El caudal instantáneo de la red interna se determina por el método de Hunter (hoja UC_Hunter), que gobierna el dimensionamiento de tuberías y del equipo de presión. QMD gobierna la acometida y QMH se reporta al prestador.

## Almacenamiento
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
Esquema adoptado: acometida del acueducto veredal → medidor → tanque de reserva a nivel de terreno → equipo de presión → red interna. Se justifica por suministro rural intermitente y presión de red no garantizada.
1. VOLUMEN REQUERIDO
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Consumo diario a almacenar = Consumo neto + Criego | Cd | 2130 | L/d | Las pérdidas técnicas corresponden a la red de distribución, no al consumo interno
1.2 | Días de reserva | nd | 1 | d | NTC 1500: reserva mínima equivalente al consumo de 1 día; en zona rural se recomienda 1–2 días
1.3 | Volumen para protección contra incendio | Vi | 0 | L | No exigido para vivienda unifamiliar (NSR-10 Títulos J y K)
1.4 | Volumen requerido = Cd × nd + Vi | Vreq | 2130 | L
2. SELECCIÓN DEL TANQUE
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Capacidad del tanque comercial | Vt | 2000 | L | Tanque plástico tipo comercial (NTC 4080)
2.2 | Número de tanques = REDONDEAR.MAS(Vreq / Vt) | n | 2 | und
2.3 | Volumen instalado = n × Vt | Vinst | 4000 | L
2.4 | Volumen instalado ≥ volumen requerido | ✓ | CUMPLE
2.5 | Autonomía con consumo medio | ta | 45.0704 | h
2.6 | Tiempo de llenado con caudal de acometida | tll | 6 | h | Ver hoja Acometida_Medidor
3. ALTERNATIVA: TANQUE EN CONCRETO (INFORMATIVO)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Altura útil | hu | 1.2 | m | Más borde libre ≥ 0,30 m
3.2 | Área en planta requerida = Vreq / hu | A | 1.775 | m²
3.3 | Ancho (relación L/B = 1,5) | B | 1.0878 | m
3.4 | Largo | L | 1.6317 | m

## UC_Hunter
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
UNIDADES DE CONSUMO Y CAUDAL MÁXIMO PROBABLE (MÉTODO DE HUNTER)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
Cantidades vinculadas al programa arquitectónico (hoja Datos). UC por aparato de uso privado (NTC 1500 – Hunter).
PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. UNIDADES DE CONSUMO POR APARATO
Aparato | Cantidad (und) | UC por aparato | UC totales | Ø mín. alimentación | Presión mín. de servicio (m.c.a.)
Sanitario con tanque | 3 | 3 | 9 | 1/2" | 2
Lavamanos | 3 | 1 | 3 | 1/2" | 2
Ducha | 2 | 2 | 4 | 1/2" | 3
Lavaplatos cocina | 1 | 2 | 2 | 1/2" | 2
Lavaplatos BBQ / kiosco | 1 | 2 | 2 | 1/2" | 2
Lavadero | 1 | 3 | 3 | 1/2" | 2
Lavadora | 1 | 2 | 2 | 1/2" | 5
Llave de jardín / manguera | 2 | 2 | 4 | 1/2" | 2
TOTAL | 14 |  | 29 |  | 5
Caudal máximo probable Q = f(ΣUC) – interpolación curva de Hunter (L/s) |  |  | 1.4473 |  |  | Gobierna la red interna y el equipo de presión
Relación Q Hunter / QMH (simultaneidad instantánea vs. horaria) |  |  | 22.772

## Tramos
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
DISEÑO HIDRÁULICO DE TRAMOS HASTA EL APARATO CRÍTICO (HAZEN-WILLIAMS)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
Ruta crítica: equipo de presión → aparato más desfavorable (mayor pérdida + mayor cota). UC acumuladas, longitudes y accesorios son SUPUESTOS hasta disponer de planos; agregar filas copiando la última si la ruta tiene más tramos.
PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. PARÁMETROS DE DISEÑO
Coeficiente de Hazen-Williams PVC |  | 150 |  | RAS 2000 B.6 / NTC 1500 – PVC C = 150
Velocidad máxima |  | 2 | m/s | NTC 1500 – control de ruido y golpe de ariete (criterio ≤ 2,0 m/s)
Presión al inicio de la red (arranque del equipo de presión) |  | 14.06 | m.c.a. | 20 psi; ver hoja Equipo_Presion
Presión mínima residual en el aparato crítico |  | 5 | m.c.a. | Máx. presión mínima de servicio de los aparatos (hoja UC_Hunter); NTC 1500 ≥ 2 m.c.a.
2. CÁLCULO POR TRAMOS
Tramo | Descripción | UC acumuladas | Q (L/s) | Ø nominal | Ø interno (mm) | V (m/s) | L real (m) | L equiv. accesorios (m) | L total (m) | J (m/m) | hf (m) | Δz (m) (+ sube) | P inicial (m.c.a.) | P final (m.c.a.) | Verif. velocidad | Verif. presión
T1 | Equipo de presión → derivación general | 29 | 1.4473 | 1-1/4" | 38.14 | 1.2668 | 8 | 6 | 14 | 0.04447 | 0.62258 | 0.5 | 14.06 | 12.9374 | CUMPLE | CUMPLE
T2 | Derivación general → zona de baños | 16 | 1.1356 | 1" | 30.22 | 1.5833 | 10 | 5 | 15 | 0.088166 | 1.3225 | 0 | 12.9374 | 11.6149 | CUMPLE | CUMPLE
T3 | Zona de baños → baño principal | 6 | 0.67507 | 3/4" | 24.13 | 1.4762 | 6 | 4 | 10 | 0.10068 | 1.0068 | 0 | 11.6149 | 10.6081 | CUMPLE | CUMPLE
T4 | Baño principal → ducha (aparato crítico) | 2 | 0.31545 | 1/2" | 18.18 | 1.2152 | 3 | 3 | 6 | 0.097688 | 0.58613 | 1.8 | 10.6081 | 8.222 | CUMPLE | CUMPLE
Caudal de diseño de la red (tramo inicial) |  | 1.4473
Pérdida total en la ruta crítica Σhf |  | 3.538
Desnivel total en la ruta crítica ΣΔz |  | 2.3
Presión residual en el aparato crítico |  | 8.222
Longitudes equivalentes de accesorios según tablas de fabricante (codos, tees, válvulas, registros). J = 10,67·Q^1,852 / (C^1,852·D^4,87) con Q en m³/s y D en m.
Velocidad ≤ Vmáx en todos los tramos |  | CUMPLE
Presión residual ≥ presión mínima en la ruta crítica |  | CUMPLE

## Acometida_Medidor
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
ACOMETIDA Y MEDIDOR
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. DATOS
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Presión disponible en la red veredal en el punto de conexión | Pr | 10 | m.c.a. | PENDIENTE: certificado del prestador
1.2 | Longitud de acometida hasta el tanque | La | 25 | m | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1.3 | Longitud equivalente de accesorios (registro, medidor, válvula flotador) | Le | 8 | m
1.4 | Desnivel red → entrada del tanque (+ sube) | Δz | 0.5 | m
1.5 | Tiempo objetivo de llenado del tanque | to | 6 | h | Criterio de diseño (reposición nocturna)
1.6 | Diámetro nominal de acometida | Ø | 3/4" |  | Lista desplegable
1.7 | Presión mínima en la válvula de flotador | Pf | 2 | m.c.a. | NTC 1500 ≥ 2 m.c.a.
2. CÁLCULO HIDRÁULICO
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Caudal de acometida = MÁX(QMD; Vinst / (to·3600)) | Qa | 0.18519 | L/s | Ver hojas Dotacion_Caudales y Almacenamiento
2.2 | Diámetro interno | Di | 24.13 | mm | Hoja Tablas
2.3 | Velocidad | V | 0.40495 | m/s
2.4 | Velocidad en acometida ≤ Vmáx | ✓ | CUMPLE |  | NTC 1500
2.5 | Pérdidas (Hazen-Williams) = J × (La + Le) | hf | 0.30277 | m
2.6 | Presión en la entrada del tanque = Pr − hf − Δz | Pe | 9.1972 | m.c.a.
2.7 | Presión en flotador ≥ mínima | ✓ | CUMPLE |  | NTC 1500
3. MEDIDOR
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Caudal de acometida | Qa | 0.66667 | m³/h
3.2 | Caudal permanente del medidor (mismo Ø de acometida) | Q3 | 4 | m³/h | NTC 1063-1 (ISO 4064)
3.3 | Caudal de acometida ≤ Q3 del medidor | ✓ | CUMPLE |  | NTC 1063-1

## Equipo_Presion
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
EQUIPO DE PRESIÓN (MOTOBOMBA + TANQUE HIDROACUMULADOR)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. CAUDAL Y ALTURA DINÁMICA TOTAL
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Caudal de bombeo = Q máximo probable de la red (Hunter) | Qb | 1.4473 | L/s | Hoja Tramos (tramo inicial)
1.2 | Altura estática de succión (eje bomba − nivel mínimo tanque; + si succión negativa) | Hs | 1 | m | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1.3 | Pérdidas en succión y descarga del equipo (accesorios, válvulas, cheque) | hfs | 1.5 | m
1.4 | Diferencial de presión arranque–paro | ΔP | 14.06 | m.c.a. | 20 psi (presostato 20–40 psi)
1.5 | Presión de paro = P arranque + ΔP | Pparo | 28.12 | m.c.a. | P arranque en hoja Tramos
1.6 | Altura dinámica total ADT = Hs + hfs + Pparo | ADT | 30.62 | m
1.7 | P arranque cubre Σhf + ΣΔz + Pmín de la ruta crítica | ✓ | CUMPLE |  | Coherencia con hoja Tramos
1.8 | Presión de paro ≤ 50 m.c.a. (protección de aparatos) | ✓ | CUMPLE |  | NTC 1500 – presión máxima en aparatos
2. POTENCIA
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Eficiencia del conjunto motobomba | η | 0.5 |  | Curva del fabricante; típica 0,45–0,60 en equipos domésticos
2.2 | Potencia = Qb · ADT / (76 · η) | P | 1.1662 | HP | Q en L/s, ADT en m
2.3 | Potencia comercial seleccionada | Pc | 1.5 | HP | Siguiente potencia comercial
3. TANQUE HIDROACUMULADOR
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Número máximo de arranques por hora | N | 15 | arr/h | Ficha técnica del motor (≤ 1 HP: 15–20)
3.2 | Duración del ciclo = 3.600 / N | Tc | 240 | s
3.3 | Volumen útil = Qb · Tc / 4 | Vu | 86.8374 | L | Criterio de ciclo de bombeo
3.4 | Presión atmosférica local | Patm | 8.7267 | m.c.a. | Atmósfera estándar a la altitud del predio
3.5 | Volumen total = Vu · (Pparo + Patm) / (Pparo − Parr) | Vh | 227.5727 | L | Ley de Boyle (presiones absolutas)
3.6 | Volumen del hidroacumulador comercial seleccionado | Vhc | 300 | L | Alternativa: equipo de velocidad variable con tanque según fabricante
3.7 | Volumen comercial ≥ volumen requerido | ✓ | CUMPLE

## Resumen
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
RESUMEN DE RESULTADOS Y VERIFICACIONES
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. RESULTADOS PRINCIPALES
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Nivel de complejidad (RAS 2000) |  | BAJO
1.2 | Población con pernoctación (diseño) |  | 11 | hab
1.3 | Población flotante diurna (empleados) |  | 2 | emp
1.4 | Población total de diseño |  | 13 | hab
1.5 | Dotación neta adoptada – residencial |  | 130 | L/hab·d
1.6 | Consumo neto total |  | 1530 | L/d
1.7 | Caudal medio diario Qmd |  | 0.030556 | L/s
1.8 | Caudal máximo diario QMD |  | 0.039722 | L/s
1.9 | Caudal máximo horario QMH |  | 0.063556 | L/s
1.10 | Volumen de reserva requerido |  | 2130 | L
1.11 | Volumen de reserva instalado |  | 4000 | L
1.12 | Unidades de consumo totales |  | 29 | UC
1.13 | Caudal máximo probable (Hunter) |  | 1.4473 | L/s
1.14 | Presión residual en aparato crítico |  | 8.222 | m.c.a.
1.15 | Diámetro de acometida |  | 3/4"
1.16 | Caudal de acometida |  | 0.18519 | L/s
1.17 | Altura dinámica total del equipo |  | 30.62 | m
1.18 | Potencia comercial de motobomba |  | 1.5 | HP
1.19 | Volumen de hidroacumulador requerido |  | 227.5727 | L
2. VERIFICACIONES NORMATIVAS Y DE CRITERIO
Ítem | Verificación | Hoja | Resultado |  | Observación
1 | Dotación base dentro del rango RAS 2000 | Poblacion | CUMPLE
2 | Pérdidas adoptadas ≤ 25 % (Res. 0330/2017) | Dotacion_Caudales | CUMPLE
3 | Volumen instalado ≥ volumen requerido | Almacenamiento | CUMPLE
4 | Velocidad ≤ Vmáx en todos los tramos | Tramos | CUMPLE
5 | Presión residual ≥ presión mínima en la ruta crítica | Tramos | CUMPLE
6 | Velocidad en acometida ≤ Vmáx | Acometida_Medidor | CUMPLE
7 | Presión en flotador ≥ mínima | Acometida_Medidor | CUMPLE
8 | Caudal de acometida ≤ Q3 del medidor | Acometida_Medidor | CUMPLE
9 | P arranque cubre Σhf + ΣΔz + Pmín de la ruta crítica | Equipo_Presion | CUMPLE
10 | Presión de paro ≤ 50 m.c.a. (protección de aparatos) | Equipo_Presion | CUMPLE
11 | Volumen comercial ≥ volumen requerido | Equipo_Presion | CUMPLE
2.1 | Número de verificaciones que NO CUMPLEN | n | 0 |  | Debe ser 0 para aprobar el diseño
2.2 | ESTADO GLOBAL DEL DISEÑO | ✓ | CUMPLE |  | Todas las verificaciones deben cumplir

## Tablas
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE
TABLAS DE REFERENCIA
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. CURVA DE HUNTER – GASTO PROBABLE (TANQUE)
Hunter (1940). Fuente: IPC Tabla E103.3(3), aparatos con tanque. Conversión 1 gpm = 0,0631 L/s. Método de gastos probables aceptado por NTC 1500.
Unidades (UC / UD) | Q (gpm) | Q (L/s)
1 | 3 | 0.18927
2 | 5 | 0.31545
3 | 6.5 | 0.41009
4 | 8 | 0.50472
5 | 9.4 | 0.59305
6 | 10.7 | 0.67507
7 | 11.8 | 0.74446
8 | 12.8 | 0.80755
9 | 13.7 | 0.86434
10 | 14.6 | 0.92112
11 | 15.4 | 0.97159
12 | 16 | 1.0094
13 | 16.5 | 1.041
14 | 17 | 1.0725
15 | 17.5 | 1.1041
16 | 18 | 1.1356
17 | 18.4 | 1.1609
18 | 18.8 | 1.1861
19 | 19.2 | 1.2113
20 | 19.6 | 1.2366
25 | 21.5 | 1.3564
30 | 23.3 | 1.47
35 | 24.9 | 1.5709
40 | 26.3 | 1.6593
45 | 27.7 | 1.7476
50 | 29.1 | 1.8359
60 | 32 | 2.0189
70 | 35 | 2.2082
80 | 38 | 2.3974
90 | 41 | 2.5867
100 | 43.5 | 2.7444
120 | 48 | 3.0283
140 | 52.5 | 3.3122
160 | 57 | 3.5961
180 | 61 | 3.8485
200 | 65 | 4.1009
2. RAS 2000 – NIVEL DE COMPLEJIDAD Y PARÁMETROS ASOCIADOS
Tabla A.3.1 (nivel por población), B.2.2 (dotación neta mín./máx.), B.2.4 (pérdidas técnicas máx.), B.2.5 (k1), B.2.6 (k2, red menor de distribución), período de diseño (RAS 2000).
Nivel | Población desde (hab) | Dot. neta mín. (L/hab·d) | Dot. neta máx. (L/hab·d) | % pérdidas máx. | k1 | k2 | Período diseño (años)
BAJO | 0 | 100 | 150 | 40% | 1.3 | 1.6 | 15
MEDIO | 2501 | 120 | 175 | 30% | 1.3 | 1.6 | 20
MEDIO ALTO | 12501 | 130 | 175 | 25% | 1.2 | 1.5 | 25
ALTO | 60001 | 150 | 200 | 20% | 1.2 | 1.5 | 30
3. TUBERÍA PVC PRESIÓN – DIÁMETROS INTERNOS
Valores típicos de catálogo PVC presión (NTC 382). Verificar con el fabricante seleccionado.
Ø nominal | RDE | Ø externo (mm) | Espesor (mm) | Ø interno (mm)
1/2" | RDE 13,5 | 21.34 | 1.58 | 18.18
3/4" | RDE 21 | 26.67 | 1.27 | 24.13
1" | RDE 21 | 33.4 | 1.59 | 30.22
1-1/4" | RDE 21 | 42.16 | 2.01 | 38.14
1-1/2" | RDE 21 | 48.26 | 2.3 | 43.66
2" | RDE 21 | 60.32 | 2.87 | 54.58
4. MEDIDORES – CAUDAL PERMANENTE Q3
NTC 1063-1 (ISO 4064-1). Valores típicos de Q3 por diámetro; verificar con ficha técnica del medidor exigido por el prestador.
Ø nominal | Q3 (m³/h)
1/2" | 2.5
3/4" | 4
1" | 6.3
1-1/4" | 10
1-1/2" | 16
2" | 25
5. POTENCIAS COMERCIALES DE MOTOBOMBA
Potencia (HP)
0.5
0.75
1
1.5
2
3
5