## Datos
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
DATOS GENERALES, NORMATIVA Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
Leyenda: celdas AMARILLAS con texto AZUL = datos de entrada editables. Texto NEGRO = fórmulas. Texto VERDE = vínculos a otras hojas. Verificaciones en verde (CUMPLE) / rojo (NO CUMPLE).
PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Proyecto |  | Vivienda campestre unifamiliar
1.2 | Municipio / departamento |  | Restrepo, Valle del Cauca
1.3 | Zona |  | Rural – suelo suburbano / rural (verificar EOT Restrepo) |  | Verificar uso del suelo en EOT municipal
1.4 | Altitud media del predio | z | 1400 | msnm | PENDIENTE: confirmar con levantamiento topográfico
1.5 | Temperatura media anual | T | 20 | °C | Valor de referencia regional; confirmar con estación IDEAM más cercana
1.6 | Autoridad ambiental |  | CVC – Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca |  | Permiso de vertimientos: Decreto 1076/2015
1.7 | Fuente de abastecimiento |  | Acueducto veredal / rural (punto de conexión) |  | PENDIENTE: certificado de disponibilidad del prestador
1.8 | Disposición de aguas residuales |  | Sistema individual in situ: TG + TS + FAFA + campo de infiltración |  | Sin red de alcantarillado público disponible
1.9 | Revisión / fecha |  | Rev. 0 – borrador para ajuste con planos
2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (EDITAR SEGÚN PLANOS)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Alcobas principales | Na | 3 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.2 | Alcobas de servicio | Nas | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.3 | Baños completos (sanitario + lavamanos + ducha) | Nbc | 2 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.4 | Baños sociales (sanitario + lavamanos) | Nbs | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.5 | Cocinas (lavaplatos) | Nc | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.6 | Zonas de ropas (lavadero + lavadora) | Nr | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.7 | Zona BBQ / kiosco (lavaplatos exterior) | Nbbq | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.8 | Llaves de jardín / manguera | Nj | 2 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.9 | Número de pisos | Np | 1 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.10 | Área de cubierta (proyección horizontal) | Ac | 180 | m² | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.11 | Área de patios / terrazas duras drenadas | Ap | 40 | m² | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
2.12 | Área de zonas verdes / jardín con riego | Av | 300 | m² | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
3. MARCO NORMATIVO APLICADO
• RAS 2000 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (Res. 1096/2000): Título A (nivel de complejidad), Título B (población, dotación, caudales), Título D (alcantarillados), Título E (tratamiento de aguas residuales – sistemas in situ).
• Resolución 0330 de 2017 (MinVivienda), modificada por la Res. 0799 de 2021 – reglamento técnico vigente (dotación neta máxima, pérdidas, coeficientes de diseño). Prevalece sobre RAS 2000 donde difieren.
• NTC 1500:2017 – Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias (aparatos, presiones, unidades de consumo y de descarga, ventilación, aguas lluvias).
• Decreto 1077 de 2015 (sector vivienda) y Decreto 1076 de 2015 (sector ambiente – permiso de vertimientos ante la CVC).
• Resolución 699 de 2021 (MinAmbiente) – vertimientos de ARD tratadas al suelo.
• Criterios complementarios de referencia: NBR 7229/1993 y NBR 13969/1997 (tanque séptico y filtro anaerobio, base de las fórmulas del RAS 2000 Título E); USPHS Manual of Septic-Tank Practice (1967) – percolación; IPC (International Plumbing Code) – tablas de capacidad de desagües y bajantes pluviales.
NOTA: los valores de tablas normativas transcritos en la hoja "Tablas" deben verificarse contra la edición vigente de cada norma antes de radicar la memoria.

## Poblacion
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
CÁLCULO DE POBLACIÓN DE DISEÑO POR USOS Y NIVEL DE COMPLEJIDAD (RAS 2000)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
La vivienda unifamiliar no requiere proyección demográfica (RAS 2000 B.2.2): la población se fija por capacidad de ocupación (alcobas) y se discrimina por tipo de uso/ocupante (permanente, servicio, flotante, empleados), conforme a RAS 2000 B.2.3 (usos) y B.2.4 (dotación por uso).
1. PARÁMETROS DE OCUPACIÓN
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Ocupación por alcoba principal | ha | 2 | hab/alcoba | Criterio usual de diseño de instalaciones internas (2 hab/alcoba)
1.2 | Ocupación por alcoba de servicio | hs | 1 | hab/alcoba | Criterio usual de diseño
1.3 | Población flotante – visitantes que pernoctan (ocupación pico fin de semana) | Nv | 4 | hab | Uso recreacional campestre; PENDIENTE confirmar con propietario
1.4 | Población flotante – empleados sin pernoctación (mayordomo, jardinero, aseo) | Ne | 2 | emp | PENDIENTE confirmar con propietario
2. POBLACIÓN DE DISEÑO POR USOS
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Población residente permanente = Na × ha | Pr | 6 | hab | RAS 2000 B.2.3 – uso residencial
2.2 | Población de servicio doméstico = Nas × hs | Ps | 1 | hab | Uso residencial (pernocta)
2.3 | Población flotante que pernocta | Pf | 4 | hab | RAS 2000 B.2.3 – población flotante
2.4 | Población con pernoctación (diseño residencial) = Pr + Ps + Pf | Pp | 11 | hab | Se diseña para ocupación pico (casa campestre)
2.5 | Población flotante diurna (empleados) | Pe | 2 | emp | Uso de servicio – dotación reducida
2.6 | Población total de diseño = Pp + Pe | Pd | 13 | hab
3. NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA (RAS 2000 TABLA A.3.1)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Índice de nivel según población servida | i | 1 |  | Bajo ≤ 2.500 hab; Medio 2.501–12.500; Medio alto 12.501–60.000; Alto > 60.000
3.2 | Nivel de complejidad | NC | BAJO |  | Sistema individual unifamiliar → BAJO
3.3 | Período de diseño de referencia (RAS 2000) | n | 15 | años | Res. 0330/2017 fija 25 años para sistemas nuevos; en vivienda la población no varía con el horizonte
4. DOTACIÓN NETA POR USO (RAS 2000 B.2.4 – RES. 0330/2017 ART. 43)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
4.1 | Dotación neta mínima RAS 2000 para el nivel | dmín | 100 | L/hab·d | RAS 2000 Tabla B.2.2
4.2 | Dotación neta máxima RAS 2000 para el nivel | dmáx | 150 | L/hab·d | RAS 2000 Tabla B.2.2
4.3 | Dotación neta base seleccionada (RAS 2000) | d0 | 120 | L/hab·d | Entre dmín y dmáx según usos de la vivienda
4.4 | Dotación base dentro del rango RAS 2000 | ✓ | CUMPLE |  | RAS 2000 Tabla B.2.2
4.5 | Corrección por clima (T media) | Δc | 10% | % | RAS 2000 Tabla B.2.3: cálido (>28 °C) +15 %; templado (20–28 °C) +10 %; frío (<20 °C) sin corrección
4.6 | Dotación neta corregida RAS 2000 = d0 × (1 + Δc) | dRAS | 132 | L/hab·d
4.7 | Dotación neta máxima Res. 0330/2017 según altitud | d0330 | 130 | L/hab·d | Art. 43: >2.000 msnm: 120; 1.000–2.000 msnm: 130; <1.000 msnm: 140 L/hab·d
4.8 | Dotación neta adoptada – uso residencial = MÍN(dRAS; d0330) | dn | 130 | L/hab·d | Se adopta el menor valor (norma vigente prevalece)
4.9 | Dotación neta – empleados sin pernoctación | de | 50 | L/emp·d | Criterio para personal de jornada diurna (NBR 7229 – ocupantes temporales: 50 L/pers·d)
5. CONSUMO NETO POR USOS
| Uso / tipo de ocupante | Población (hab) | Dotación neta (L/hab·d) | Consumo neto (L/d)
| Residentes permanentes | 6 | 130 | 780
| Servicio doméstico | 1 | 130 | 130
| Flotante – visitantes que pernoctan | 4 | 130 | 520
| Flotante – empleados diurnos | 2 | 50 | 100
| TOTAL | 13 |  | 1530
5.1 | Población equivalente = Consumo neto / dn | Peq | 11.7692 | hab-eq | Para cargas y comparación

## Caudales_AR
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) Y CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA IN SITU
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. COEFICIENTE DE RETORNO
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Coeficiente de retorno | CR | 0.85 |  | Res. 0330/2017 (CR = 0,85); RAS 2000 Tabla D.3.1 (0,70–0,85)
2. CAUDALES DE ARD
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Caudal medio diario de ARD = CR × Consumo neto / 86.400 | QmdAR | 0.015052 | L/s | RAS 2000 D.3.2
2.2 | Factor de mayoración de Harmon F = 1 + 14 / (4 + √(P/1000)) | F | 4.403 |  | RAS 2000 D.3.2.4 (límite superior para poblaciones muy pequeñas)
2.3 | Caudal máximo horario de ARD = F × QmdAR | QMHAR | 0.066274 | L/s
2.4 | Aporte por infiltración | Qinf | 0 | L/s | Red interna nueva y estanca: no aplica
2.5 | Aporte por conexiones erradas | Qce | 0 | L/s | Aguas lluvias en red separada: no aplica
2.6 | Caudal de diseño ARD (por población) | QdAR | 0.066274 | L/s | Referencia; los desagües internos se dimensionan por UD (Hunter)
3. CONTRIBUCIÓN DIARIA AL SISTEMA IN SITU (RAS 2000 TÍTULO E / NBR 7229 TABLA 1)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Ocupantes permanentes (con pernoctación) | Np | 11 | hab | Hoja Poblacion
3.2 | Contribución de ARD por ocupante permanente | Cp | 130 | L/hab·d | NBR 7229 Tabla 1 – residencia estándar medio
3.3 | Contribución de lodo fresco por ocupante permanente | Lfp | 1 | L/hab·d | NBR 7229 Tabla 1
3.4 | Ocupantes temporales (empleados diurnos) | Nt | 2 | emp | Hoja Poblacion
3.5 | Contribución de ARD por ocupante temporal | Ct | 50 | L/emp·d | NBR 7229 Tabla 1 – ocupantes temporales
3.6 | Contribución de lodo fresco por ocupante temporal | Lft | 0.2 | L/emp·d | NBR 7229 Tabla 1
3.7 | Contribución diaria = Np·Cp + Nt·Ct | Cd | 1530 | L/d
3.8 | Lodo fresco total = Np·Lfp + Nt·Lft | ΣLf | 11.4 | L/d
3.9 | Contribución por coeficiente de retorno = CR × dn | CR·dn | 110.5 | L/hab·d | Comparación
3.10 | Contribución adoptada ≥ CR × dotación neta (diseño conservador) | ✓ | CUMPLE
4. CARGAS CONTAMINANTES (RAS 2000 TÍTULO E – APORTES PER CÁPITA)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
4.1 | Aporte per cápita DBO5 – ocupante permanente |  | 50 | g/hab·d | RAS 2000 Título E – valor sugerido 50 g/hab·d
4.2 | Aporte per cápita SST – ocupante permanente |  | 50 | g/hab·d | RAS 2000 Título E – valor sugerido 50 g/hab·d
4.3 | Aporte DBO5 – ocupante temporal |  | 20 | g/emp·d | Criterio: permanencia parcial (≈ 40 %)
4.4 | Aporte SST – ocupante temporal |  | 20 | g/emp·d | Criterio: permanencia parcial (≈ 40 %)
4.5 | Carga de DBO5 | WDBO | 590 | g/d
4.6 | Carga de SST | WSST | 590 | g/d
4.7 | Concentración afluente DBO5 = W / Cd | DBOa | 385.6209 | mg/L
4.8 | Concentración afluente SST = W / Cd | SSTa | 385.6209 | mg/L

## UD_Desagues
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
UNIDADES DE DESCARGA, DERIVACIONES, BAJANTES, COLECTORES Y VENTILACIÓN (NTC 1500)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
Cantidades vinculadas al programa arquitectónico (hoja Datos). UD por aparato según NTC 1500 / IPC Tabla 709.1.
PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. UNIDADES DE DESCARGA POR APARATO
Aparato | Cantidad (und) | UD por aparato | UD totales | Ø mín. desagüe | Descarga a
Sanitario con tanque | 3 | 4 | 12 | 4" | Tanque séptico
Lavamanos | 3 | 1 | 3 | 1-1/2" | Tanque séptico
Ducha | 2 | 2 | 4 | 2" | Tanque séptico
Sifón de piso (baños completos y ropas) | 3 | 2 | 6 | 2" | Tanque séptico
Lavadero | 1 | 2 | 2 | 2" | Tanque séptico
Lavadora | 1 | 3 | 3 | 2" | Tanque séptico
Lavaplatos cocina | 1 | 2 | 2 | 2" | Trampa de grasas
Lavaplatos BBQ / kiosco | 1 | 2 | 2 | 2" | Trampa de grasas
TOTAL |  |  | 34
UD que descargan a la trampa de grasas |  |  | 4
2. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE DESAGÜES
Elemento | UD de diseño | Ø adoptado | Pendiente S | Capacidad (UD) | Verificación
Ramal de baño completo (WC + lavamanos + ducha + sifón) | 9 | 4" | — | 160 | CUMPLE
Ramal cocina + BBQ → trampa de grasas | 4 | 2" | — | 6 | CUMPLE
Ramal zona de ropas (lavadero + lavadora + sifón) | 7 | 3" | — | 20 | CUMPLE
Bajante sanitaria (aplica si Np > 1) | 34 | 4" | — | 240 | CUMPLE
Colector principal → tanque séptico | 34 | 4" | 2% | 216 | CUMPLE
3. VERIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
Ø de ramal/colector que recibe sanitarios ≥ 3" (se adopta 4") |  |  | CUMPLE | NTC 1500
Pendiente del colector entre 1 % y 4 % |  |  | CUMPLE | NTC 1500 – desagües horizontales
Ø de la columna de ventilación principal |  |  | 2" | Lista desplegable
Ventilación ≥ MÁX(1-1/2"; ½ Ø bajante/colector) |  |  | CUMPLE | NTC 1500 – sistemas de ventilación
Cajas de inspección: en cada cambio de dirección, unión de colectores y a distancias ≤ 15 m (criterio usual); dimensiones internas mínimas 0,60 × 0,60 m, con cañuela y tapa hermética. Sifón en todo aparato; tubería de ventilación prolongada ≥ 0,30 m sobre cubierta.

## Aguas_Lluvias
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS – MÉTODO RACIONAL
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
Las aguas lluvias se conducen por red independiente y NO deben ingresar al sistema séptico. Disposición propuesta: cuneta / zona verde de infiltración o almacenamiento para riego (PENDIENTE definir con planos y topografía).
1. INTENSIDAD DE DISEÑO – CURVA IDF REGIONAL (VARGAS Y DÍAZ-GRANADOS, 1998 – REGIÓN ANDINA)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Coeficiente a | a | 0.94 |  | Región Andina (R1)
1.2 | Coeficiente b | b | 0.18 |  | Región Andina (R1)
1.3 | Coeficiente c | c | 0.66 |  | Región Andina (R1)
1.4 | Coeficiente d | d | 0.83 |  | Región Andina (R1)
1.5 | Precipitación máxima promedio anual en 24 h | M | 75 | mm | PENDIENTE: estación IDEAM / CVC más cercana
1.6 | Período de retorno | Tr | 10 | años | Criterio para drenaje de edificaciones (≥ 5 años)
1.7 | Tiempo de concentración | tc | 10 | min | Cubiertas y patios pequeños (5–10 min)
1.8 | Intensidad i = a·Tr^b·M^d / (tc/60)^c | i | 167.1123 | mm/h
1.9 | Intensidad mínima de diseño | imín | 100 | mm/h | Criterio del diseñador
1.10 | Intensidad de diseño adoptada = MÁX(i; imín) | id | 167.1123 | mm/h
2. CAUDALES DE ESCORRENTÍA – Q = C·i·A / 3.600
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Coeficiente de escorrentía – cubierta | Cc | 0.95 |  | RAS 2000 Tabla D.4.5 (cubiertas 0,75–0,95)
2.2 | Caudal de cubierta | Qc | 7.9378 | L/s | Área de cubierta: hoja Datos
2.3 | Coeficiente de escorrentía – patios / terrazas duras | Cp | 0.85 |  | RAS 2000 Tabla D.4.5 (pavimentos 0,70–0,95)
2.4 | Caudal de patios | Qp | 1.5783 | L/s
2.5 | Caudal total de aguas lluvias | Qll | 9.5161 | L/s
3. CANALES DE CUBIERTA (SECCIÓN RECTANGULAR – MANNING)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Número de canales | nc | 2 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
3.2 | Caudal por canal = Qc / nc | qc | 3.9689 | L/s
3.3 | Ancho del canal | b | 0.15 | m
3.4 | Altura del canal | h | 0.12 | m
3.5 | Lámina máxima de diseño (fracción de h) | y/h | 0.75 |  | Borde libre ≥ 25 %
3.6 | Coeficiente de Manning (lámina galvanizada / PVC) | n | 0.012
3.7 | Pendiente del canal | S | 0.5% | m/m | 0,5 % mínimo recomendado
3.8 | Área hidráulica = b·y | A | 0.0135 | m²
3.9 | Radio hidráulico = A / (b + 2y) | R | 0.040909 | m
3.10 | Capacidad = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) | Qcap | 9.4446 | L/s
3.11 | Capacidad del canal ≥ caudal por canal | ✓ | CUMPLE
4. BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
4.1 | Número de bajantes | nb | 4 | und | PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
4.2 | Diámetro de bajante | Ø | 3" |  | Lista desplegable
4.3 | Área de cubierta por bajante = Ac / nb | Ab | 45 | m²
4.4 | Área máxima por bajante = A25,4 × 25,4 / id | Amáx | 124.2618 | m² | IPC Tabla 1106.2 (hoja Tablas)
4.5 | Área drenada por bajante ≤ área máxima | ✓ | CUMPLE
El colector pluvial se verifica en la hoja Hidraulica_Colectores.

## Hidraulica_Colectores
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
VERIFICACIÓN HIDRÁULICA DE COLECTORES – MANNING, TUBO PARCIALMENTE LLENO
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
Caudal de desagües sanitarios por curva de Hunter aplicada a las UD acumuladas; caudal pluvial por método racional.
1. PARÁMETROS DE DISEÑO
Coeficiente de Manning PVC |  | 0.009 |  | RAS 2000 / Res. 0330/2017 – PVC n = 0,009
Velocidad mínima |  | 0.45 | m/s | RAS 2000 Título D (autolimpieza)
Velocidad máxima |  | 5 | m/s | RAS 2000 / Res. 0330/2017 (PVC)
Esfuerzo cortante mínimo |  | 1 | Pa | Res. 0330/2017 (autolimpieza)
Relación y/D máxima |  | 0.75 |  | Criterio de diseño (Res. 0330/2017 admite hasta 0,85)
2. VERIFICACIÓN POR TRAMOS
Tramo | Descripción | Q diseño (L/s) | Ø nominal | Ø interno (m) | S (m/m) | n | Q tubo lleno (L/s) | V tubo lleno (m/s) | Q/Qo | y/D | V/Vo | V real (m/s) | R/Ro | R (m) | τ (Pa) | Verif. y/D | Verif. V | Verif. τ
C1 | Ramal cocina + BBQ → trampa de grasas | 0.50472 | 2" | 0.05672 | 2% | 0.009 | 2.326 | 0.92057 | 0.21699 | 0.31637 | 0.79887 | 0.73541 | 0.71404 | 0.010125 | 1.9866 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
C2 | Colector principal → tanque séptico | 1.5508 | 4" | 0.1095 | 2% | 0.009 | 13.4408 | 1.4273 | 0.11538 | 0.22935 | 0.66663 | 0.95147 | 0.5443 | 0.0149 | 2.9234 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
C3 | Tanque séptico → FAFA → campo de infiltración | 1.5508 | 4" | 0.1095 | 1% | 0.009 | 9.5041 | 1.0092 | 0.16317 | 0.27315 | 0.73673 | 0.74354 | 0.63238 | 0.017311 | 1.6982 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
C4 | Colector pluvial → disposición | 9.5161 | 6" | 0.16168 | 1% | 0.009 | 26.8673 | 1.3086 | 0.35419 | 0.41107 | 0.9143 | 1.1965 | 0.87425 | 0.035337 | 3.4666 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
Relación y/D ≤ máxima en todos los colectores |  | CUMPLE
Velocidad entre Vmín y Vmáx en todos los colectores |  | CUMPLE
Esfuerzo cortante ≥ τmín en todos los colectores |  | CUMPLE
Qo = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) a tubo lleno; y/D, V/Vo y R/Ro por interpolación en la tabla de relaciones hidráulicas (hoja Tablas); τ = γ·R·S con γ = 9.810 N/m³.

## Trampa_Grasas
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
TRAMPA DE GRASAS (RAS 2000 TÍTULO E – SISTEMAS IN SITU)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. CAUDAL DE DISEÑO
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Aparatos conectados (lavaplatos cocina + BBQ) | na | 2 | und | Hoja Datos
1.2 | Caudal unitario de descarga por lavaplatos | qa | 0.25 | L/s | Criterio usual (lavaplatos doméstico)
1.3 | Caudal de diseño = na × qa | Qtg | 0.5 | L/s
2. VOLUMEN
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Tiempo de retención hidráulico | TRH | 3 | min | RAS 2000 Título E: 2–9 L/s: 3 min; 10–19 L/s: 4 min; ≥ 20 L/s: 5 min (se adopta 3 min como mínimo)
2.2 | Volumen hidráulico = Qtg × TRH | Vh | 90 | L
2.3 | Capacidad mínima adoptada (acumulación de grasas entre limpiezas) | Vmín | 150 | L | Criterio de diseño para vivienda
2.4 | Volumen de diseño = MÁX(Vh; Vmín) | Vtg | 150 | L
3. DIMENSIONES
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Ancho útil | B | 0.4 | m
3.2 | Largo útil | L | 0.8 | m
3.3 | Profundidad útil | h | 0.5 | m | Más borde libre ≥ 0,30 m
3.4 | Volumen útil construido = B·L·h | Vc | 160 | L
3.5 | Volumen construido ≥ volumen de diseño | ✓ | CUMPLE
3.6 | Área superficial = B·L | A | 0.32 | m²
3.7 | Área superficial ≥ 0,25 m² por cada L/s | ✓ | CUMPLE |  | RAS 2000 Título E – trampas de grasa
3.8 | Velocidad ascendente = Qtg / A | va | 1.5625 | mm/s
3.9 | Velocidad ascendente ≤ 4 mm/s | ✓ | CUMPLE |  | RAS 2000 Título E – trampas de grasa
Entrada por codo/tee sumergido y salida por tee con extremo inferior a ≥ 0,15 m del fondo; tapa removible para limpieza; limpieza periódica (mensual) y disposición de grasas con gestor autorizado.

## Tanque_Septico
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
TANQUE SÉPTICO (RAS 2000 TÍTULO E / NBR 7229)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. PARÁMETROS
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Contribución diaria | Cd | 1530 | L/d | Hoja Caudales_AR
1.2 | Período de retención T = f(Cd) | T | 0.92 | d | NBR 7229 Tabla 2 (hoja Tablas)
1.3 | Intervalo de limpieza | nl | 2 | años | Entre 1 y 5 años
1.4 | Intervalo de limpieza entero entre 1 y 5 años | ✓ | CUMPLE |  | NBR 7229 Tabla 3
1.5 | Rango de temperatura (1: ≤10 °C; 2: 10–20 °C; 3: >20 °C) |  | 2 |  | T media: hoja Datos
1.6 | Tasa de acumulación de lodo digerido K | K | 105 | d | NBR 7229 Tabla 3
1.7 | Contribución de lodo fresco ΣN·Lf | ΣLf | 11.4 | L/d | Hoja Caudales_AR
2. VOLUMEN ÚTIL
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | V = 1.000 + Cd·T + K·ΣN·Lf | V | 3604.6 | L | RAS 2000 Título E (fórmula NBR 7229)
2.2 | Volumen útil | V | 3.6046 | m³
3. GEOMETRÍA (DOS CÁMARAS EN SERIE)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Profundidad útil | h | 1.5 | m
3.2 | Profundidad útil mínima | hmín | 1.2 | m | NBR 7229 Tabla 4
3.3 | Profundidad útil máxima | hmáx | 2.2 | m | NBR 7229 Tabla 4
3.4 | Profundidad útil dentro del rango | ✓ | CUMPLE |  | NBR 7229 Tabla 4
3.5 | Ancho interno | B | 1.1 | m
3.6 | Ancho interno ≥ 0,80 m | ✓ | CUMPLE |  | NBR 7229
3.7 | Largo requerido = V / (h·B) | Lreq | 2.1846 | m
3.8 | Largo interno adoptado | L | 2.3 | m
3.9 | Relación L / B | L/B | 2.0909
3.10 | Relación L/B entre 2:1 y 4:1 | ✓ | CUMPLE |  | RAS 2000 Título E / NBR 7229
3.11 | Volumen útil construido = h·B·L | Vc | 3.795 | m³
3.12 | Volumen construido ≥ volumen útil requerido | ✓ | CUMPLE
3.13 | Largo cámara 1 (2/3 L) | L1 | 1.5333 | m
3.14 | Largo cámara 2 (1/3 L) | L2 | 0.76667 | m
3.15 | Borde libre | bl | 0.3 | m
3.16 | Altura interna total = h + bl | Ht | 1.8 | m
Entrada con tee a 0,05 m sobre la salida; dispositivos de entrada y salida con inmersión ≈ 1/3 h; tabique con paso a 2/3 h; tapas de inspección sobre cada cámara; tubería de ventilación. Lodos retirados por gestor autorizado cada nl años (Decreto 1076/2015).

## FAFA
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA) – NBR 13969 / RAS 2000 TÍTULO E
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. VOLUMEN
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Contribución diaria | Cd | 1530 | L/d | Hoja Caudales_AR
1.2 | Rango de temperatura (1: <15 °C; 2: 15–25 °C; 3: >25 °C) |  | 2
1.3 | Fila de contribución en tabla |  | 2
1.4 | Tiempo de retención hidráulico T | T | 0.92 | d | NBR 13969 Tabla 4
1.5 | Volumen útil calculado V = 1,6·Cd·T | V | 2252.16 | L | NBR 13969
1.6 | Volumen útil de diseño = MÁX(V; 1.000 L) | Vd | 2252.16 | L | Volumen mínimo 1.000 L (NBR 13969)
2. GEOMETRÍA
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Altura del lecho filtrante | hl | 1.2 | m | NBR 13969: 1,20 m
2.2 | Área en planta requerida = Vd / hl | Areq | 1.8768 | m²
2.3 | Ancho interno | B | 1.2 | m
2.4 | Largo interno adoptado | L | 1.6 | m
2.5 | Área construida = B·L | Ac | 1.92 | m²
2.6 | Área construida ≥ área requerida | ✓ | CUMPLE
2.7 | Altura de fondo falso (cámara de distribución) | hf | 0.3 | m | NBR 13969 (≤ 0,60 m)
2.8 | Lámina sobre el lecho + canaleta de recolección | hs | 0.3 | m
2.9 | Borde libre | bl | 0.3 | m
2.10 | Altura interna total | Ht | 2.1 | m
2.11 | Carga hidráulica superficial = Cd / Ac | qs | 0.79688 | m³/m²·d
Lecho de grava o piedra triturada N.° 4 (4–7 cm) o anillos plásticos; fondo falso perforado (orificios Ø 2,5 cm cada 15 cm, área de orificios ≤ 5 % del fondo); recolección del efluente por canaleta o tubería perforada en la superficie.
3. EFICIENCIA ESPERADA DEL SISTEMA TS + FAFA (INFORMATIVO PARA PERMISO DE VERTIMIENTO CVC)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Remoción DBO5 – tanque séptico | Ets | 35% | % | RAS 2000 Título E: 30–50 %
3.2 | Remoción SST – tanque séptico | Ets | 60% | % | RAS 2000 Título E: 50–70 %
3.3 | Remoción DBO5 – FAFA | Ef | 70% | % | NBR 13969: 40–75 %
3.4 | Remoción SST – FAFA | Ef | 70% | % | NBR 13969: 60–90 %
3.5 | Remoción global DBO5 = 1 − (1 − Ets)(1 − Ef) | E | 80.5% | %
3.6 | Remoción global SST | E | 88% | %
3.7 | DBO5 efluente | DBOe | 75.1961 | mg/L | Afluente: hoja Caudales_AR
3.8 | SST efluente | SSTe | 46.2745 | mg/L
Comparar con los parámetros y valores aplicables de la Res. 699/2021 (vertimientos de ARD tratadas al suelo) y con los requisitos del trámite de permiso de vertimientos ante la CVC (Decreto 1076/2015, incluye evaluación ambiental del vertimiento y plan de gestión del riesgo).

## Campo_Infiltracion
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
CAMPO DE INFILTRACIÓN (ZANJAS DE ABSORCIÓN)
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
PENDIENTE: ejecutar prueba de percolación en sitio (mín. 3 perforaciones a la profundidad de las zanjas) y verificar nivel freático en época húmeda.
1. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL SUELO
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Caudal de efluente a infiltrar | Q | 1530 | L/d | Hoja Caudales_AR
1.2 | Tasa de percolación medida (tiempo para descenso de 1 cm) | tp | 4 | min/cm | PENDIENTE ensayo de percolación
1.3 | Tasa de percolación en min/pulgada | tp | 10.16 | min/in
1.4 | Suelo apto: 1 ≤ tp ≤ 60 min/in | ✓ | CUMPLE |  | USPHS (1967): > 60 min/in no apto; < 1 min/in riesgo de contaminación
1.5 | Tasa de aplicación = 5 / √tp [gal/ft²·d] × 40,74 | qa | 63.9064 | L/m²·d | USPHS Manual of Septic-Tank Practice (1967)
1.6 | Área de absorción requerida = Q / qa | Areq | 23.9413 | m² | Solo fondo de zanja (conservador)
2. ZANJAS
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
2.1 | Ancho de zanja | b | 0.6 | m | 0,45–0,90 m
2.2 | Ancho de zanja entre 0,45 y 0,90 m | ✓ | CUMPLE |  | RAS 2000 Título E
2.3 | Longitud total requerida = Areq / b | Lreq | 39.9021 | m
2.4 | Longitud máxima por zanja | Lmáx | 20 | m | RAS 2000 Título E: ≤ 30 m
2.5 | Longitud máxima por zanja ≤ 30 m | ✓ | CUMPLE |  | RAS 2000 Título E
2.6 | Número de zanjas = REDONDEAR.MAS(Lreq / Lmáx) | nz | 2 | und
2.7 | Longitud adoptada por zanja (redondeada al m) | Lz | 20 | m
2.8 | Longitud total instalada = nz × Lz | Linst | 40 | m
2.9 | Longitud instalada ≥ longitud requerida | ✓ | CUMPLE
2.10 | Separación entre ejes de zanjas | sz | 2 | m | ≥ 2,0 m (criterio RAS 2000 / USPHS)
2.11 | Separación entre zanjas ≥ 2,0 m | ✓ | CUMPLE
2.12 | Profundidad de zanja (fondo) | pz | 0.7 | m | 0,45–0,90 m
2.13 | Profundidad de zanja entre 0,45 y 0,90 m | ✓ | CUMPLE
2.14 | Profundidad del nivel freático estacional máximo | NF | 2.5 | m | PENDIENTE: apique / sondeo
2.15 | Separación fondo de zanja – nivel freático | Δ | 1.8 | m
2.16 | Separación al nivel freático ≥ 1,20 m | ✓ | CUMPLE |  | RAS 2000 Título E
2.17 | Pendiente de tubería perforada de distribución (Ø 4") | S | 0.3% | m/m | 0,2 %–0,5 %
2.18 | Pendiente de distribución entre 0,2 % y 0,5 % | ✓ | CUMPLE
3. DISTANCIAS MÍNIMAS (VERIFICAR EN PLANO DE IMPLANTACIÓN)
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
3.1 | Campo a cuerpo de agua / nacimiento / quebrada – distancia en proyecto | d | 40 | m | PENDIENTE: plano de implantación
3.2 | Campo a cuerpo de agua / nacimiento / quebrada – distancia mínima | dmín | 30 | m | Ronda hídrica ≥ 30 m (Decreto 1076/2015; acotamiento CVC)
3.3 | Campo a cuerpo de agua / nacimiento / quebrada ≥ distancia mínima | ✓ | CUMPLE |  | Ronda hídrica ≥ 30 m (Decreto 1076/2015; acotamiento CVC)
3.4 | Campo a pozo o aljibe de abastecimiento – distancia en proyecto | d | 35 | m | PENDIENTE: plano de implantación
3.5 | Campo a pozo o aljibe de abastecimiento – distancia mínima | dmín | 30 | m | Criterio de referencia RAS 2000 Título E
3.6 | Campo a pozo o aljibe de abastecimiento ≥ distancia mínima | ✓ | CUMPLE |  | Criterio de referencia RAS 2000 Título E
3.7 | Campo a vivienda / edificaciones – distancia en proyecto | d | 6 | m | PENDIENTE: plano de implantación
3.8 | Campo a vivienda / edificaciones – distancia mínima | dmín | 5 | m | Criterio de referencia
3.9 | Campo a vivienda / edificaciones ≥ distancia mínima | ✓ | CUMPLE |  | Criterio de referencia
3.10 | Tanque séptico a vivienda – distancia en proyecto | d | 2 | m | PENDIENTE: plano de implantación
3.11 | Tanque séptico a vivienda – distancia mínima | dmín | 1.5 | m | Criterio de referencia NBR 7229
3.12 | Tanque séptico a vivienda ≥ distancia mínima | ✓ | CUMPLE |  | Criterio de referencia NBR 7229
3.13 | Campo a lindero del predio – distancia en proyecto | d | 4 | m | PENDIENTE: plano de implantación
3.14 | Campo a lindero del predio – distancia mínima | dmín | 3 | m | Criterio de referencia
3.15 | Campo a lindero del predio ≥ distancia mínima | ✓ | CUMPLE |  | Criterio de referencia
3.16 | Campo a tubería de agua potable – distancia en proyecto | d | 4 | m | PENDIENTE: plano de implantación
3.17 | Campo a tubería de agua potable – distancia mínima | dmín | 3 | m | Criterio de referencia
3.18 | Campo a tubería de agua potable ≥ distancia mínima | ✓ | CUMPLE |  | Criterio de referencia

## Resumen
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
RESUMEN DE RESULTADOS Y VERIFICACIONES
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. RESULTADOS PRINCIPALES
Ítem | Descripción | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia normativa / criterio / observación
1.1 | Nivel de complejidad (RAS 2000) |  | BAJO
1.2 | Población con pernoctación (diseño) |  | 11 | hab
1.3 | Población flotante diurna (empleados) |  | 2 | emp
1.4 | Población total de diseño |  | 13 | hab
1.5 | Dotación neta adoptada – residencial |  | 130 | L/hab·d
1.6 | Consumo neto total |  | 1530 | L/d
1.7 | Caudal medio diario de ARD |  | 0.015052 | L/s
1.8 | Contribución diaria al sistema in situ |  | 1530 | L/d
1.9 | Unidades de descarga totales |  | 34 | UD
1.10 | Intensidad de diseño de lluvia |  | 167.1123 | mm/h
1.11 | Caudal total de aguas lluvias |  | 9.5161 | L/s
1.12 | Volumen de trampa de grasas |  | 150 | L
1.13 | Volumen útil tanque séptico |  | 3.6046 | m³
1.14 | Largo interno tanque séptico (2 cámaras) |  | 2.3 | m
1.15 | Ancho interno tanque séptico |  | 1.1 | m
1.16 | Profundidad útil tanque séptico |  | 1.5 | m
1.17 | Volumen útil FAFA |  | 2252.16 | L
1.18 | Remoción global DBO5 (TS + FAFA) |  | 80.5% | %
1.19 | Tasa de aplicación del suelo |  | 63.9064 | L/m²·d
1.20 | Área de absorción requerida |  | 23.9413 | m²
1.21 | Número de zanjas |  | 2 | und
1.22 | Longitud por zanja |  | 20 | m
2. VERIFICACIONES NORMATIVAS Y DE CRITERIO
Ítem | Verificación | Hoja | Resultado |  | Observación
1 | Dotación base dentro del rango RAS 2000 | Poblacion | CUMPLE
2 | Contribución adoptada ≥ CR × dotación neta (diseño conservador) | Caudales_AR | CUMPLE
3 | Capacidad del ramal de baño | UD_Desagues | CUMPLE
4 | Capacidad del ramal de cocina | UD_Desagues | CUMPLE
5 | Capacidad del ramal de ropas | UD_Desagues | CUMPLE
6 | Capacidad de la bajante | UD_Desagues | CUMPLE
7 | Capacidad del colector principal | UD_Desagues | CUMPLE
8 | Ø de ramal/colector que recibe sanitarios ≥ 3" (se adopta 4") | UD_Desagues | CUMPLE
9 | Pendiente del colector entre 1 % y 4 % | UD_Desagues | CUMPLE
10 | Ventilación ≥ MÁX(1-1/2"; ½ Ø bajante/colector) | UD_Desagues | CUMPLE
11 | Capacidad del canal ≥ caudal por canal | Aguas_Lluvias | CUMPLE
12 | Área drenada por bajante ≤ área máxima | Aguas_Lluvias | CUMPLE
13 | Relación y/D ≤ máxima en todos los colectores | Hidraulica_Colectores | CUMPLE
14 | Velocidad entre Vmín y Vmáx en todos los colectores | Hidraulica_Colectores | CUMPLE
15 | Esfuerzo cortante ≥ τmín en todos los colectores | Hidraulica_Colectores | CUMPLE
16 | Volumen construido ≥ volumen de diseño | Trampa_Grasas | CUMPLE
17 | Área superficial ≥ 0,25 m² por cada L/s | Trampa_Grasas | CUMPLE
18 | Velocidad ascendente ≤ 4 mm/s | Trampa_Grasas | CUMPLE
19 | Intervalo de limpieza entero entre 1 y 5 años | Tanque_Septico | CUMPLE
20 | Profundidad útil dentro del rango | Tanque_Septico | CUMPLE
21 | Ancho interno ≥ 0,80 m | Tanque_Septico | CUMPLE
22 | Relación L/B entre 2:1 y 4:1 | Tanque_Septico | CUMPLE
23 | Volumen construido ≥ volumen útil requerido | Tanque_Septico | CUMPLE
24 | Área construida ≥ área requerida | FAFA | CUMPLE
25 | Suelo apto: 1 ≤ tp ≤ 60 min/in | Campo_Infiltracion | CUMPLE
26 | Ancho de zanja entre 0,45 y 0,90 m | Campo_Infiltracion | CUMPLE
27 | Longitud máxima por zanja ≤ 30 m | Campo_Infiltracion | CUMPLE
28 | Longitud instalada ≥ longitud requerida | Campo_Infiltracion | CUMPLE
29 | Separación entre zanjas ≥ 2,0 m | Campo_Infiltracion | CUMPLE
30 | Profundidad de zanja entre 0,45 y 0,90 m | Campo_Infiltracion | CUMPLE
31 | Separación al nivel freático ≥ 1,20 m | Campo_Infiltracion | CUMPLE
32 | Pendiente de distribución entre 0,2 % y 0,5 % | Campo_Infiltracion | CUMPLE
33 | Campo a cuerpo de agua / nacimiento / quebrada ≥ distancia mínima | Campo_Infiltracion | CUMPLE
34 | Campo a pozo o aljibe de abastecimiento ≥ distancia mínima | Campo_Infiltracion | CUMPLE
35 | Campo a vivienda / edificaciones ≥ distancia mínima | Campo_Infiltracion | CUMPLE
36 | Tanque séptico a vivienda ≥ distancia mínima | Campo_Infiltracion | CUMPLE
37 | Campo a lindero del predio ≥ distancia mínima | Campo_Infiltracion | CUMPLE
38 | Campo a tubería de agua potable ≥ distancia mínima | Campo_Infiltracion | CUMPLE
2.1 | Número de verificaciones que NO CUMPLEN | n | 0 |  | Debe ser 0 para aprobar el diseño
2.2 | ESTADO GLOBAL DEL DISEÑO | ✓ | CUMPLE |  | Todas las verificaciones deben cumplir

## Tablas
MEMORIA DE CÁLCULO – INSTALACIONES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IN SITU
TABLAS DE REFERENCIA
Proyecto: Vivienda campestre unifamiliar – Restrepo (Valle del Cauca) ¦ Rev. 0 ¦ PENDIENTE: ajustar con planos arquitectónicos (D:\trabajo\proyecto\en curso\casa Restrepo)
1. CURVA DE HUNTER – GASTO PROBABLE (TANQUE)
Hunter (1940). Fuente: IPC Tabla E103.3(3), aparatos con tanque. Conversión 1 gpm = 0,0631 L/s. Método de gastos probables aceptado por NTC 1500.
Unidades (UC / UD) | Q (gpm) | Q (L/s)
1 | 3 | 0.18927
2 | 5 | 0.31545
3 | 6.5 | 0.41009
4 | 8 | 0.50472
5 | 9.4 | 0.59305
6 | 10.7 | 0.67507
7 | 11.8 | 0.74446
8 | 12.8 | 0.80755
9 | 13.7 | 0.86434
10 | 14.6 | 0.92112
11 | 15.4 | 0.97159
12 | 16 | 1.0094
13 | 16.5 | 1.041
14 | 17 | 1.0725
15 | 17.5 | 1.1041
16 | 18 | 1.1356
17 | 18.4 | 1.1609
18 | 18.8 | 1.1861
19 | 19.2 | 1.2113
20 | 19.6 | 1.2366
25 | 21.5 | 1.3564
30 | 23.3 | 1.47
35 | 24.9 | 1.5709
40 | 26.3 | 1.6593
45 | 27.7 | 1.7476
50 | 29.1 | 1.8359
60 | 32 | 2.0189
70 | 35 | 2.2082
80 | 38 | 2.3974
90 | 41 | 2.5867
100 | 43.5 | 2.7444
120 | 48 | 3.0283
140 | 52.5 | 3.3122
160 | 57 | 3.5961
180 | 61 | 3.8485
200 | 65 | 4.1009
2. RAS 2000 – NIVEL DE COMPLEJIDAD Y PARÁMETROS ASOCIADOS
Tabla A.3.1 (nivel por población), B.2.2 (dotación neta mín./máx.), B.2.4 (pérdidas técnicas máx.), B.2.5 (k1), B.2.6 (k2, red menor de distribución), período de diseño (RAS 2000).
Nivel | Población desde (hab) | Dot. neta mín. (L/hab·d) | Dot. neta máx. (L/hab·d) | % pérdidas máx. | k1 | k2 | Período diseño (años)
BAJO | 0 | 100 | 150 | 40% | 1.3 | 1.6 | 15
MEDIO | 2501 | 120 | 175 | 30% | 1.3 | 1.6 | 20
MEDIO ALTO | 12501 | 130 | 175 | 25% | 1.2 | 1.5 | 25
ALTO | 60001 | 150 | 200 | 20% | 1.2 | 1.5 | 30
3. TUBERÍA PVC SANITARIA – DIÁMETROS INTERNOS
Valores típicos de catálogo PVC sanitaria (NTC 1087). Verificar con el fabricante seleccionado.
Ø nominal | Ø (pulg) | Ø externo (mm) | Espesor (mm) | Ø interno (mm)
1-1/2" | 1.5 | 48.26 | 1.6 | 45.06
2" | 2 | 60.32 | 1.8 | 56.72
3" | 3 | 88.9 | 2 | 84.9
4" | 4 | 114.3 | 2.4 | 109.5
6" | 6 | 168.28 | 3.3 | 161.68
4. CAPACIDAD MÁXIMA DE DESAGÜES EN UNIDADES DE DESCARGA (UD)
IPC Tablas 710.1(1) y 710.1(2) – criterio de referencia equivalente a NTC 1500 (ramales horizontales, bajantes de hasta 3 intervalos y colectores de edificación según pendiente). 0 = no permitido.
Ø nominal | Ramal horizontal (UD) | Bajante ≤ 3 intervalos (UD) | Colector S = 1 % (UD) | Colector S = 2 % (UD)
1-1/2" | 3 | 4 | 0 | 0
2" | 6 | 10 | 0 | 21
3" | 20 | 48 | 36 | 42
4" | 160 | 240 | 180 | 216
6" | 620 | 960 | 700 | 840
5. BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS – ÁREA MÁXIMA DRENADA
IPC Tabla 1106.2 – área para intensidad de 25,4 mm/h (1 in/h); se corrige por la intensidad de diseño: A = A25,4 × 25,4 / i.
Ø nominal | Área (ft²) a 25,4 mm/h | Área (m²) a 25,4 mm/h
2" | 2880 | 267.5608
3" | 8800 | 817.5468
4" | 18400 | 1709.4159
6" | 54000 | 5016.7642
6. TANQUE SÉPTICO – TIEMPO DE RETENCIÓN T (RAS 2000 TÍTULO E / NBR 7229 TABLA 2)
Contribución diaria desde (L/d) | T (d)
0 | 1
1501 | 0.92
3001 | 0.83
4501 | 0.75
6001 | 0.67
7501 | 0.58
9001 | 0.5
7. TANQUE SÉPTICO – TASA DE ACUMULACIÓN DE LODO DIGERIDO K (NBR 7229 TABLA 3)
Intervalo de limpieza (años) | K: T ≤ 10 °C | K: 10 < T ≤ 20 °C | K: T > 20 °C
1 | 94 | 65 | 57
2 | 134 | 105 | 97
3 | 174 | 145 | 137
4 | 214 | 185 | 177
5 | 254 | 225 | 217
8. TANQUE SÉPTICO – PROFUNDIDAD ÚTIL (NBR 7229 TABLA 4)
Volumen útil desde (m³) | h mín (m) | h máx (m)
0 | 1.2 | 2.2
6 | 1.5 | 2.5
10 | 1.8 | 2.8
9. FILTRO ANAEROBIO (FAFA) – TIEMPO DE RETENCIÓN T (NBR 13969 TABLA 4)
Contribución diaria desde (L/d) | T (d): T < 15 °C | T (d): 15–25 °C | T (d): > 25 °C
0 | 1.17 | 1 | 0.92
1501 | 1.08 | 0.92 | 0.83
3001 | 1 | 0.83 | 0.75
4501 | 0.92 | 0.75 | 0.67
6001 | 0.83 | 0.67 | 0.58
7501 | 0.75 | 0.58 | 0.5
9001 | 0.75 | 0.5 | 0.5
10. RELACIONES HIDRÁULICAS – TUBERÍA CIRCULAR PARCIALMENTE LLENA (MANNING)
θ = 2·arccos(1 − 2y/D); A/Ao = (θ − sen θ)/2π; P/Po = θ/2π; R/Ro = (A/Ao)/(P/Po); V/Vo = (R/Ro)^(2/3); Q/Qo = (A/Ao)(V/Vo).
y/D | θ (rad) | A/Ao | P/Po | R/Ro | V/Vo | Q/Qo
0.01 | 0.40067 | 0.0016926 | 0.063769 | 0.026542 | 0.08898 | 0.0001506
0.02 | 0.56759 | 0.0047728 | 0.090334 | 0.052834 | 0.1408 | 0.00067202
0.03 | 0.69633 | 0.0087414 | 0.11082 | 0.078876 | 0.18392 | 0.0016077
0.04 | 0.80543 | 0.013417 | 0.12819 | 0.10467 | 0.2221 | 0.0029799
0.05 | 0.90205 | 0.018693 | 0.14357 | 0.1302 | 0.25689 | 0.0048021
0.06 | 0.98987 | 0.024496 | 0.15754 | 0.15549 | 0.28916 | 0.0070833
0.07 | 1.0711 | 0.030772 | 0.17046 | 0.18052 | 0.31941 | 0.009829
0.08 | 1.147 | 0.037478 | 0.18255 | 0.2053 | 0.34801 | 0.013043
0.09 | 1.2188 | 0.044578 | 0.19397 | 0.22982 | 0.37519 | 0.016726
0.1 | 1.287 | 0.052044 | 0.20483 | 0.25408 | 0.40116 | 0.020878
0.11 | 1.3523 | 0.059849 | 0.21522 | 0.27809 | 0.42604 | 0.025498
0.12 | 1.415 | 0.067972 | 0.2252 | 0.30183 | 0.44996 | 0.030585
0.13 | 1.4755 | 0.076393 | 0.23483 | 0.32532 | 0.47301 | 0.036135
0.14 | 1.534 | 0.085095 | 0.24414 | 0.34855 | 0.49527 | 0.042145
0.15 | 1.5908 | 0.09406 | 0.25318 | 0.37151 | 0.51679 | 0.048609
0.16 | 1.6461 | 0.10328 | 0.26198 | 0.39421 | 0.53763 | 0.055524
0.17 | 1.7 | 0.11273 | 0.27056 | 0.41665 | 0.55784 | 0.062884
0.18 | 1.7526 | 0.1224 | 0.27893 | 0.43882 | 0.57746 | 0.070683
0.19 | 1.8041 | 0.13229 | 0.28713 | 0.46073 | 0.59653 | 0.078914
0.2 | 1.8546 | 0.14238 | 0.29517 | 0.48237 | 0.61506 | 0.087571
0.21 | 1.9041 | 0.15266 | 0.30305 | 0.50374 | 0.63309 | 0.096647
0.22 | 1.9528 | 0.16312 | 0.3108 | 0.52484 | 0.65065 | 0.10613
0.23 | 2.0007 | 0.17375 | 0.31842 | 0.54566 | 0.66775 | 0.11602
0.24 | 2.0479 | 0.18455 | 0.32593 | 0.56622 | 0.68442 | 0.12631
0.25 | 2.0944 | 0.1955 | 0.33333 | 0.5865 | 0.70067 | 0.13698
0.26 | 2.1403 | 0.2066 | 0.34064 | 0.60651 | 0.71652 | 0.14803
0.27 | 2.1856 | 0.21784 | 0.34785 | 0.62624 | 0.73197 | 0.15945
0.28 | 2.2304 | 0.22921 | 0.35498 | 0.6457 | 0.74705 | 0.17123
0.29 | 2.2747 | 0.2407 | 0.36203 | 0.66487 | 0.76177 | 0.18336
0.3 | 2.3186 | 0.25232 | 0.36901 | 0.68376 | 0.77614 | 0.19583
0.31 | 2.362 | 0.26404 | 0.37592 | 0.70238 | 0.79016 | 0.20863
0.32 | 2.4051 | 0.27587 | 0.38278 | 0.7207 | 0.80384 | 0.22175
0.33 | 2.4478 | 0.2878 | 0.38957 | 0.73874 | 0.8172 | 0.23519
0.34 | 2.4901 | 0.29981 | 0.39632 | 0.7565 | 0.83024 | 0.24892
0.35 | 2.5322 | 0.31192 | 0.40301 | 0.77397 | 0.84298 | 0.26294
0.36 | 2.574 | 0.3241 | 0.40967 | 0.79114 | 0.8554 | 0.27724
0.37 | 2.6155 | 0.33636 | 0.41628 | 0.80803 | 0.86753 | 0.2918
0.38 | 2.6569 | 0.34869 | 0.42285 | 0.82462 | 0.87936 | 0.30663
0.39 | 2.698 | 0.36108 | 0.42939 | 0.84091 | 0.89091 | 0.32169
0.4 | 2.7389 | 0.37353 | 0.43591 | 0.85691 | 0.90217 | 0.33699
0.41 | 2.7796 | 0.38603 | 0.44239 | 0.8726 | 0.91315 | 0.3525
0.42 | 2.8202 | 0.39858 | 0.44885 | 0.888 | 0.92386 | 0.36823
0.43 | 2.8607 | 0.41117 | 0.45529 | 0.90308 | 0.9343 | 0.38415
0.44 | 2.901 | 0.42379 | 0.46171 | 0.91787 | 0.94447 | 0.40026
0.45 | 2.9413 | 0.43644 | 0.46812 | 0.93234 | 0.95437 | 0.41653
0.46 | 2.9814 | 0.44912 | 0.47451 | 0.94651 | 0.96401 | 0.43296
0.47 | 3.0215 | 0.46183 | 0.48089 | 0.96036 | 0.97339 | 0.44954
0.48 | 3.0616 | 0.47454 | 0.48726 | 0.97389 | 0.98252 | 0.46625
0.49 | 3.1016 | 0.48727 | 0.49363 | 0.98711 | 0.99139 | 0.48307
0.5 | 3.1416 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
0.51 | 3.1816 | 0.51273 | 0.50637 | 1.0126 | 1.0084 | 0.51702
0.52 | 3.2216 | 0.52546 | 0.51274 | 1.0248 | 1.0165 | 0.53411
0.53 | 3.2617 | 0.53817 | 0.51911 | 1.0367 | 1.0243 | 0.55127
0.54 | 3.3018 | 0.55088 | 0.52549 | 1.0483 | 1.0319 | 0.56847
0.55 | 3.3419 | 0.56356 | 0.53188 | 1.0595 | 1.0393 | 0.58571
0.56 | 3.3822 | 0.57621 | 0.53829 | 1.0704 | 1.0464 | 0.60296
0.57 | 3.4225 | 0.58883 | 0.54471 | 1.081 | 1.0533 | 0.62022
0.58 | 3.463 | 0.60142 | 0.55115 | 1.0912 | 1.0599 | 0.63746
0.59 | 3.5036 | 0.61397 | 0.55761 | 1.1011 | 1.0663 | 0.65467
0.6 | 3.5443 | 0.62647 | 0.56409 | 1.1106 | 1.0724 | 0.67184
0.61 | 3.5852 | 0.63892 | 0.57061 | 1.1197 | 1.0783 | 0.68895
0.62 | 3.6263 | 0.65131 | 0.57715 | 1.1285 | 1.0839 | 0.70597
0.63 | 3.6676 | 0.66364 | 0.58372 | 1.1369 | 1.0893 | 0.7229
0.64 | 3.7092 | 0.6759 | 0.59033 | 1.1449 | 1.0944 | 0.73972
0.65 | 3.751 | 0.68808 | 0.59699 | 1.1526 | 1.0993 | 0.75641
0.66 | 3.7931 | 0.70019 | 0.60368 | 1.1599 | 1.1039 | 0.77295
0.67 | 3.8354 | 0.7122 | 0.61043 | 1.1667 | 1.1083 | 0.78932
0.68 | 3.8781 | 0.72413 | 0.61722 | 1.1732 | 1.1124 | 0.8055
0.69 | 3.9212 | 0.73596 | 0.62408 | 1.1793 | 1.1162 | 0.82148
0.7 | 3.9646 | 0.74768 | 0.63099 | 1.1849 | 1.1198 | 0.83724
0.71 | 4.0085 | 0.7593 | 0.63797 | 1.1902 | 1.1231 | 0.85275
0.72 | 4.0528 | 0.77079 | 0.64502 | 1.195 | 1.1261 | 0.86799
0.73 | 4.0976 | 0.78216 | 0.65215 | 1.1994 | 1.1288 | 0.88294
0.74 | 4.1429 | 0.7934 | 0.65936 | 1.2033 | 1.1313 | 0.89757
0.75 | 4.1888 | 0.8045 | 0.66667 | 1.2067 | 1.1335 | 0.91188
0.76 | 4.2353 | 0.81545 | 0.67407 | 1.2097 | 1.1353 | 0.92582
0.77 | 4.2825 | 0.82625 | 0.68158 | 1.2123 | 1.1369 | 0.93938
0.78 | 4.3304 | 0.83688 | 0.6892 | 1.2143 | 1.1382 | 0.95252
0.79 | 4.3791 | 0.84734 | 0.69695 | 1.2158 | 1.1391 | 0.96523
0.8 | 4.4286 | 0.85762 | 0.70483 | 1.2168 | 1.1397 | 0.97747
0.81 | 4.4791 | 0.86771 | 0.71287 | 1.2172 | 1.14 | 0.9892
0.82 | 4.5306 | 0.8776 | 0.72107 | 1.2171 | 1.1399 | 1.0004
0.83 | 4.5832 | 0.88727 | 0.72944 | 1.2164 | 1.1395 | 1.011
0.84 | 4.6371 | 0.89672 | 0.73802 | 1.215 | 1.1387 | 1.0211
0.85 | 4.6924 | 0.90594 | 0.74682 | 1.2131 | 1.1374 | 1.0304
0.86 | 4.7492 | 0.91491 | 0.75586 | 1.2104 | 1.1358 | 1.0391
0.87 | 4.8077 | 0.92361 | 0.76517 | 1.2071 | 1.1337 | 1.0471
0.88 | 4.8682 | 0.93203 | 0.7748 | 1.2029 | 1.1311 | 1.0542
0.89 | 4.9309 | 0.94015 | 0.78478 | 1.198 | 1.128 | 1.0605
0.9 | 4.9962 | 0.94796 | 0.79517 | 1.1921 | 1.1243 | 1.0658